# ODLUČOVAČ ROPNÝCH LÁTEK

Typ GSO

______________________________

OBJEDNATEL:

DODAVATEL:  ELPLAST Hradec Králové a.s. Provozovna Trutnov

VÝROBCE :  AQUATECH, s.r.o. Srbsko

-  1  -

Technické a dodací podmínky odlučovače RL:

I./  Technický popis:

Celoplastové odlučovače ropných produktů typ GSO patří svým účelem a konstrukcí do kategorie „ Zařízení na úpravu a čištění vod“.

A./ Technický popis:

  - Všeobecná část:

Odlučovač RL (dále jen odlučovač) je určen pro zachycení a odloučení volných ropných látek (RL) z odpadních vod. Takto předčištěné odpadní vody je možno vypouštět do vodoteče, veřejné kanalizace, příp. na další stupeň čištění (chem.úprava a pod.), pokud splňují podmínky vodoprávního rozhodnutí, zejména Nařízení vlády ČR č.171/92 Sb., kterým se stanoví ukazatele přípustného znečištění vod.

  - Použití odlučovače:

Odlučovače slouží k čištění odpadních vod z průmyslových provozů, provozů mechanizačních dílen, odstavných a parkovacích ploch, mycích ramp, zemědělských usedlostí apod., všude tam, kde dochází k úkapům RL nebo by mohlo dojít k většímu úniku RL. Výchozím podkladem pro návrh umístění odlučovačů jsou požadavky investorů, orgánů územního plánování a vodohospodářských orgánů.

Odlučovače ropných látek typu GSO jsou dodávány v několika typových řadách, Horní část odlučovače je zakryta plastovým krytem s možností dodávky vstupní šachty.

velikostech a provedení podle místa a způsobu použití. Všechny typy odlučovačů GSO svojí konstrukcí plně odpovídají prostorovým požadavkům ČSN.

  - Popis funkce:

1.3.1Základní typ GSO – A:

Odlučovač  ropných  látek je  tvořen  nádrží, ve  které  jsou  dělícími  stěnami vytvořeny

jednotlivé funkční prostory.

Nátoková  část  slouží  k  rozražení  a  rozpuštění  přítokového proudu vody a  je tvořena

nornou stěnou.  Prostor usazovací  nádrže je  určen především k zachycení  vzplývavých

látek a k usazení sedimentů, které s shromažďují na dně kalového  prostoru. Voda  z této

části odlučovače natéká do druhé části nádrže, kde je osazen  koalescenční filtr a  odkud

natéká do  prostoru s  osazeným  sběrným žlabem,  kterým je ropný produkt odváděn do

sběrné nádrže. Otvorem  ve  spodní části  dělící stěny protéká částečně předčištěná voda

do poslední části nádrže odlučovače,  kde jsou  osazeny  sorpční  filtry.  Přes tyto filtry v

pěti  za  sebou  jdoucích  komor  je  voda  dočištěna  a  odtokovým  potrubím  odtéká  ze

zařízení.Filtry jsou vybaveny specielními vložkami, které lze snadno regenerovat a které

zabezpečují nízké hodnoty RL na výstupu.

Výška šachty odlučovače je doporučena do  max. výše  500 mm ( únosnost  materiálu ).

Doporučujeme nádrž odlučovače osadit do výkopu na základovou betonovou desku a po

napojení ji obetonovat stabilizací.

  - Obsluha odlučovače:

Obsluha kontroluje průběh provozu odlučovače, zejména visuelně a dále provádí  měření a odběr vzorků, předepsané vodohospodářským orgánem, které zaznamenává do provozního deníku.

- 2  -

a./ 1 x týdně              - visuelně  kontroluje  stav  hladin odlučovače a  případně  odtah

odloučených ropných  látek  do  zásobníku, v  případě  naplnění

provede odčerpání RL

b./1 x měsíčně          -  zajišťuje rozbory vod, dle požadavku OHS, nebo ŽP

c./ zpravidla

1 x za půl roku    -  po naplnění kalových prostor provést odvoz usazeného kalu

d./ dle potřeby          -  provádí regeneraci, případně výměnu vložek filtrů

Provozovatel vede o provozu odlučovače provozní deník. Zejména zaznamenává data oprav, úprav a oprav odběru vzorků vod.

  - Materiál:

Základním materiálem odlučovačů GSO je integrální propylen, ze kterého je zhotovena nádrž, dělící stěny nádrží, technologické prostory a víko nádrže. Ze stejného materiálu jsou vyrobeny šachtice a podobně. Filtry mají náplň z fibroilu.

  - Doprava, skladování,balení:

Odlučovače GSO jsou dodávány jako kompletní celek ve smontovaném stavu. Montáž (usazení), je prováděno odběratelem (stavební firmou), zprovoznění a zaškolení obsluhy provádí na základě smluvních vztahů autorizovaný servis.

K případnému uložení odlučovače na mezisklad je třeba zajistit odpovídající rovnou a zpevněnou plochu a zajistit podmínky, které zabrání možnosti mechanického poškození a zásahu cizích osob do úplnosti a celistvosti dodávky. Pro delší dobu skladování je nutno zabezpečit stínění nádrže odlučovače proti slunečnímu záření.

Při manipulaci je nutno dbát zvýšené opatrnosti vzhledem k použití plastového materiálu (odolnost proti rázům).

  - Požadavky na stavební připravenost:

Stavební připravenost nutno provést dle schváleného projektu.

Pro osazení odlučovače je nutné provedení stavebního výkopu a patřičných rozměrech a vybetonování podkladové betonové armované desky. Síla betonové desky musí odpovídat únosnosti podkladní zeminy. V případě vysoké hladiny spodní vody je nutno před betonáží tuto snížit pod úroveň základové spáry čerpáním. S ohledem na výšku HPV je nutno odlučovač obetonovat stabilizací, aby nedošlo k jeho poškození vztlakem vody. Obetonování je rovněž nutné v případech, kdy je nebezpečí zvýšení zatížení na stěny nádrže.

Osazení odlučovače spočívá v usazení na rovnou základovou betonovou desku s rovinností do 5 mm, připojení přívodního a odpojného potrubí, naplnění odlučovače vodou a seřízení přepadových hran.

1.7.1 Montážně technologický postup:

- před osazením odlučovače a jeho zabudování je nutno zajistit:

- veškeré  cizí  předměty  odstranit  z  vnitřního  prostoru  a  srážkovou  vodu  z  nádrže

- v zimním období je nutno zamezit jakékoliv manipulaci s odlučovačem , neboť hrozí

jeho trvalé poškození

- v případě jakéhokoliv poškození zajistit opravu ještě před osazením do výkopu

  - Zprovoznění odlučovače:

Zprovoznění provádí servisní technik výrobce zařízení na základě smluvního ošetření.

Součástí zprovoznění je předání veškeré dokumentace a zaškolení obsluhy

-  3  -

Servis zařízení:

Zajišťuje výrobce servisním střediskem.

- opravy vad v záruční lhůtě

- pravidelné servisní prohlídky

- opravy vad v pozáruční době

- dodávky ND na zařízení

II./  Dodací podmínky:

- Objednávání:

Dodávka odlučovače se uskutečňuje na základě závazné objednávky a uzavřené kupní smlouvy. V objednávce je nutné upřesnit na základě projektové dokumentace osazení a průměry vtoků a odtoků, eventuelně požadavek na nástavbu a podobně. Samostatně je nutno uplatnit požadavek na zprovoznění odlučovače s uvedením přesných časových údajů, místa stavby a kontaktní osoby.

V případě požadavku na zpracování projektové dokumentace, poskytuje dodavatel bezplatnou poradenskou činnost.

- Doprava, skladování:

Místem odběru je sklad dodavatele. Doprava odlučovače je prováděna na základě dohody při uzavírání kupní smlouvy.

- Záruční doba:

Výrobce poskytuje záruku v délce 24 měsíců, podmínkou pro uplatnění záruky je zprovoznění zařízení výrobcem nebo servisní firmou pověřenou výrobcem k provádění této činnosti.

- Zvláštní ustanovení:

Výrobce si vyhrazuje právo na případné odchylky od TDP, které jsou způsobovány inovačními  zásahy, v zásadě  však  bez ohrožení  kvality  zařízení  a snížení  technických

parametrů.